| Projekt : | PROJEKT BRANŻY MECHANICZNEJ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ORUROWANIE PIECA TPC 5000 HRV |  |  |  |  |
| Opracowanie: | O P I S T E C H N I C Z N Y |  |  |  |  |
| Opracował:: | M. Pawłowski | Data | 02.2025r. | Podpis: |  |
| Nr proj. | 64/05/III-6/3/CD-1 |  |  |  |  |

SPIS TREŚCI

- PRZEDMIOT  OPRACOWANIA

- PODSTAWA  OPRACOWANIA

- ZAKRES   OPRACOWANIA

- ROZWIĄZANIA TECHNICZNE

- ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE  -  Wytyczne wykonania

- IZOLACJA TERMICZNA  -  Wytyczne wykonania

- WARUNKI BHP i P.POŻ.

- PRZEDMIOT  OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy orurowania  pieca oleju grzewczego TPC 5000 B HRV .

2.0.	PODSTAWA OPRACOWANIA

Formalna podstawa opracowania.

Formalną podstawą opracowania jest:

- Umowa Nr BIT/NZJ/17/2025 zawarta pomiędzy UNIMOT BITUMEN Sp.z.o.o  z siedzibą  w Gdańsku, kod 80-280, przy ul. Cypriana Kamila Norwida 2 , a Firmą ULSON Urszula Pawłowska z siedzibą w Iwanowicach Dworskich ul. Warszawska 29.

Techniczna podstawa opracowania.

Techniczną podstawą opracowania są:

- Wymagania zawarte w umowie nr j.w.

- Założenia dostawcy pieca i schemat technologiczny

- Uzgodnienia projektowe

- Mapa sytuacyjno-wysokościowa

- ZAKRES OPRACOWANIA

Projekt swym zakresem obejmuje orurowanie:

- 1080-F1/CD	-	pieca oleju grzewczego TPC 5000 B HRV

- 1080-P5/CD

-	pomp wirowych odśrodkowych

- 1080-P6/CD

- 100- GZ – doprowadzenie gazu do pieca TPC 500 B HRV

4.0.	ROZWIĄZANIA TECHNICZNE

Piec oleju grzewczego 1080-F1/CD, pompy operacyjne 1080-P5/CD, 1080-P6/CD o zlokalizowane zostały w wiacie kotłowni o konstrukcji stalowej (wg proj. branży budowlano-konstrukcyjnej).

Rurociągi technologiczne

Rurociągi oleju grzewczego prowadzone są na podporach stalowych P1P8.

Na podporach należy stosować podparcia wg „Wykazu montażowego zamocowań” - Nr  SP 40051/CD-1 (64/05/III-6/21/CD-1), natomiast materiały montażowe na rurociągi należy stosować wg „Wykazu elementów rurociągu” -  Nr SP 40017/CD-1 (64/05/III-6/15/CD-1).

- ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE – Wytyczne wykonania.

Proponuje zastosować farbę CODEROUILE PF 911-TS

OPIS FARBA CODEROUILE PF 911-TS KARTA TECHNICZNA

1. Warstwa podkładowa (grunt) – Ultra-wysokiej jakości epoksydowy grunt cynkowy

• Produkt: Epoksydowy podkład antykorozyjny z ultra-wysoką zawartością

cynku (91%)

• Charakterystyka:

- Zwiększona zawartość cynku (91%)

- Powłoka o podwyższonej odporności na jonowe przenikanie chlorkow –

doskonałe zabezpieczenie przed korozją w środowiskach petrochemicznych.

- Wysoka elastyczność w niskich temperaturach (od -60°C), co poprawia

odporność na pękanie pod wpływem wahań termicznych.

• Kolor: Szary

• Połysk: Matowy

• Zawartość części stałych: 85%

• Grubość suchej warstwy (DFT): 85 μm

• Wydajność teoretyczna: 10,1 m2/l przy DFT 85 μm

• Gęstość: 2,5 kg/l

• Zawartość LZO: <270 g/l

• Certyfikaty i zgodność: Spełnia wymagania ISO 12944-5 dla kategorii

korozyjności C5-I i C5-M.

2. Międzywarstwa – Epoksydowa bariera antykorozyjna z technologią polimerową

• Produkt: Farba epoksydowa wzbogacona polimerami krzemionkowymi

• Charakterystyka:

- Unikalny system polimerow krzemionkowych, który redukuje

absorpcję wilgoci o 38% względem standardowych epoksydów PRODUKTU:

Zwiększona twardość strukturalna, eliminująca konieczność stosowania

dodatkowej warstwy ochronnej.

- Odporność na temperatury od -50°C do +250°C, co czyni ją lepszą od

klasycznych epoksydów (zwykle do 120–160°C).

• Kolor: Jasnoszary

• Połysk: Półpołysk

• Zawartość części stałych: 87%

• Grubość suchej warstwy (DFT): 190 μm

• Wydajność teoretyczna: 4,8 m2/l przy DFT 190 μm

• Gęstość: 2,5 kg/l

• Zawartość LZO: <190 g/l

• Certyfikaty i zgodność: Spełnia wymagania ISO 12944-6, C5-I

3. Warstwa nawierzchniowa – Poliuretan nowej generacji z odpornością na

chemikalia

• Produkt: Poliuretan modyfikowany fluoro polimerami

• Charakterystyka:

o Dodatek fluoro polimerow poprawia odporność na chemikalia

przemysłowe (kwasy, zasady, związki siarki).

o Podwójna odporność UV w porównaniu z klasycznym poliuretanem

o Wyjątkowa odporność na ścieranie, o 45% większa niż standardowe

powłoki (test ASTM D4060 – Taber Abrasion).

o Zdolność do samooczyszczania – powierzchnia hydrofobowa

minimalizuje przywieranie zabrudzeń.

• Kolor: Dowolny kolor RAL + opcja indywidualnych odcieni

• Połysk: Wysoki połysk

• Zawartość części stałych: 74%

• Grubość suchej warstwy (DFT): 110 μm

• Wydajność teoretyczna: 5,7 m2/l przy DFT 110 μm

• Gęstość: 2,5 kg/l

• Zawartość LZO: <280 g/l

• Certyfikaty i zgodność: Spełnia normę ISO 12944-6, C5-I, C5-M.

Łączna grubość systemu

• Optymalizowana łączna grubość suchej warstwy (DFT): 385 μm

• Podkład epoksydowy z cynkiem: 85 μm

• Farba epoksydowa z polimerami krzemionkowymi: 190 μm

• Poliuretan modyfikowany fluoro polimerami: 110 μm

Przygotowanie powierzchni

• Obróbka strumieniowo-ścierna do Sa 2. (ISO 8501-1).

• Chropowatość powierzchni: 45-80 μm (podwyższona dla lepszej adhezji).

Kluczowe różnice i ulepszenia systemu

✅ Ultra-wysoka zawartość cynku (91%) Lepsza ochrona katodowa niż standardowe

podkłady

✅ Bariera antykorozyjna oparta na polimerach krzemionkowych Mniejsze wnikanie wilgoci i zwiększona odporność na korozję.

✅ Odporność na temperatury do 250°C Może być stosowany w warunkach, gdzie

zwykłe epoksydy zawodzą.

✅ Dodatek fluoro polimerów w nawierzchni Wysoka odporność chemiczna i UV,

dłuższa trwałość koloru.

✅ Większa odporność mechaniczna 45% wyższa odporność na ścieranie w

porównaniu z tradycyjnymi systemami C5.

✅ Zwiększona trwałość Dłuższe okresy między renowacjami = niższe koszty

eksploatacyjne.

Wymogi jakościowe:

Złożona przez Wykonawcę oferta powinna zawierać:

• certyfikatu AQAP 2110:2016 - Mając na celu spełnienie wymagań dotyczących

procedury bezpieczeństwa – warunek konieczny dla stosowania powłok o powyższej

charakterystyce.

6.0.	IZOLACJA TERMICZNA  -  Wytyczne wykonania

Rurociągi i armatura  będą izolowane. Do robót izolacyjnych należy przystąpić po uprzednim zabezpieczeniu farbami antykorozyjnymi.

- Rurociągi technologiczne

Wymagana grubość izolacji wynosi:

DN.200        – 100mm

DN.80	         – 80mm

Uwaga: Rura gazowa DN 100 „100-GZ” nie wymaga izolacji.

Pozostałe wymagania przy montażu izolacji zgodnie z normą PN-63/H – 34030 „Izolacja cieplna urządzeń energetycznych – wymagania i badania techniczne.

7.0.	WARUNKI BHP i P.POŻ.

W czasie prowadzenia robót montażowych należy przestrzegać przepisów BHP i P.POŻ. zawartych w instrukcjach wewnętrznych Wykonawcy robót oraz obowiązujących w UNIMOT Sp.z.o.

Przed przystąpieniem do prac spawalniczych Wykonawca musi uzyskać stosowne zezwolenie.

Stanowisko pracy należy wyposażyć w podręczny sprzęt gaśniczy.